## Лист1
Таблица принимаемых команд и передаваемых сообщений релейным блоком по сети с протоколом ModBus RTU
Команды чтения состояния устройства | [8 empty] | Ответные сообщения
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | кол-во Hi. | кол-во Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | число байт | Значение | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния реле(выходов) | адрес 0-247 | 0х01 | 0х00 | 0х(00-03) | 0х00 | 0х(01-04) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния реле(выходов) | адрес 0-247 | 0х01 | 0х01 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния включения реле (выходов) с задержкой | адрес 0-247 | 0х01 | 0х00 | 0х(10-13) (16-19) | 0х00 | 0х(01-04) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение состояния включения реле (выходов) с задержкой | адрес 0-247 | 0х01 | 0х01 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния входов | адрес 0-247 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-03) | 0х00 | 0х(01-04) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния входов | адрес 0-247 | 0х02 | 0х01 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | кол-во Hi. | кол-во Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | число байт | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния входов | адрес 0-247 | 0х04 | 0х00 | 0х00 | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния входов | адрес 0-247 | 0х04 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | кол-во Hi. | кол-во Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | число байт | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния входов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х04 (04) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код состояния входов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки входов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х05 (05) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки входов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки включения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х15 (21) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки включения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки включения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х25 (37) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки включения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки включения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х35 (53) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки включения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки включения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х45 (69) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки включения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки выходов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х06 (06) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки выходов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки выключения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х16 (22) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки выключения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки выключения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х26 (38) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки выключения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки выключения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х36 (54) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки выключения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки задержки выключения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х46 (70) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки задержки выключения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки реакции выходов на вкл/выкл все | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х07 (07) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояние настройки реакции выходов на вкл/выкл все | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки делителя генератора пауз 1-вкл. 0-выкл. | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х17 (23) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояние настройки делителя генератора пауз 1-вкл. 0-выкл. | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос прямого чтение состояния выходов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х08 (08) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояние выходов | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение состояния включения выходов с задержкой | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х18 (24) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояние включения выходов с задержкой | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки смесителя выходов входа 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х19 (25) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение настройки смесителя выходов входа 1 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки смесителя выходов входа 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х29 (41) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение настройки смесителя выходов входа 2 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки смесителя выходов входа 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х39 (57) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение настройки смесителя выходов входа 3 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение настройки смесителя выходов входа 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х49 (73) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение настройки смесителя выходов входа 4 | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Режим входа | Старшая тетрада регистра 0х05 |  | Младшая тетрада регистра 0х05 | [5 empty] | Режим входа "вкл./выкл. Все" | Старшая тетрада регистра 0х07 |  | Младшая тетрада регистра 0х07
Кнопка | 0 |  | 1 | [5 empty] | Вкл/Выкл - есть | 1 |  | 1
Выключатель | 1 |  | 0 | [5 empty] | Вкл - есть /Выкл- нет | 1 |  | 0
Универсальный выключатель | 1 |  | 1 | [5 empty] | Вкл - нет/Выкл - есть | 0 |  | 1
Вход отключен от выхода | 0 |  | 0 | [5 empty] | Вкл/Выкл - нет | 0 |  | 0
Адрес бита в тетраде соответствует адресу бита порта входа | [8 empty] | Адрес бита в тетраде соответствует адресу бита порта выхода
Режим делителя генератора пауз | 1 | 0 | [6 empty] | Режим делителя генератора пауз | Старшая тетрада регистра 0х17 |  | Младшая тетрада регистра 0х17
делитель | вкл | выкл | [6 empty] | делитель | задерж. Вкл. |  | задерж. Выкл.
Адрес бита в тетраде соответствует адресу бита порта выхода перед которым в генераторе задержек установится делитель
Таблица принимаемых команд и передаваемых сообщений релейным блоком по сети с протоколом ModBus RTU
Команды управления состоянием устройства | [8 empty] | Ответные сообщения
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки входов | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х05 (05) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки входов | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х05 (05) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки включения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х15 (21) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки включения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х15 (21) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки включения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х25 (37) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки включения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х25 (37) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки включения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х35 (53) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки включения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х35 (53) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки включения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х45 (69) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки включения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х45 (69) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки выходов при включении питания | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х06 (06) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ код настройки выходов при включении питания | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х06 (06) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки выключения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х16 (22) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки выключения выхода 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х16 (22) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки выключения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х26 (38) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки выключения выхода 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х26 (38) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки выключения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х36 (54) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки выключения выхода 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х36 (54) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки задержки выключения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х46 (70) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ время настройки задержки выключения выхода 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х46 (70) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки реакции выходов на вкл/выкл все | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х07 (07) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния настройки реакции выходов на вкл/выкл все | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х07 (07) | 0х00 |  | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки делителя генератора пауз 1-вкл. 0-выкл. | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х17 (23) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния настройки делителя генер. пауз 1-вкл. 0-выкл. | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х17 (23) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос прямая запись состояния выходов | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х08 (08) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ текущее состояния выходов | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х08 (08) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись состояния выходов с задержками | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х18 (24) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния команды упр. выходов перед проц. задержки | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х18 (24) | 0х00 | 0х(00-0F) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки смесителя выходов входа 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х19 (25) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ настройки смесителя выходов входа 1 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х19 (25) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки смесителя выходов входа 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х29 (41) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ настройки смесителя выходов входа 2 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х29 (41) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки смесителя выходов входа 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х39 (57) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ настройки смесителя выходов входа 3 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х39 (57) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки смесителя выходов входа 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х49 (73) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ настройки смесителя выходов входа 4 | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х49 (73) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки адреса | 0 | 0х06 | 0х00 | 0х80 (128) | 0х00 | адрес (1-247) | CRC Lo. | CRC Hi. | Нет ответа на широковещательный запрос контроллер молча меняет свой адрес
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Название команды | адрес | функция | адр.выхода. Hi. | адр.выхода. Lo. | состояние Hi. | сомтояние Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | адр.выхода. Hi. | адр.выхода. Lo. | состояние Hi. | сомтояние Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос Управление одним выходом (выкл 0000 5,6-ой байт) | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(00-03) | 0х00 | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ Управление одним выходом | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(00-03) | 0х00 | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос Управление одним выходом (вкл FF00 5,6-ой байт ) | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(00-03) | 0хFF | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ Управление одним выходом | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(00-03) | 0хFF | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос Управление одним выходом с задержкой выключения (выкл 0000 5,6-ой байт сообщения) | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(10-13) (16-19) | 0х00 | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния команды управления выходом перед процедурой задержки выключения | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(10-13) (16-19) | 0х00 | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос Управление одним выходом с задержкой включения (вкл FF00 5,6-ой байт сообщения) | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(10-13) (16-19) | 0хFF | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ состояния команды управления выходом перед процедурой задержки включения | адрес 0-247 | 0х05 | 0х00 | 0х(10-13) (16-19) | 0хFF | 0х00 | CRC Lo. | CRC Hi.
Режим входа | Старшая тетрада регистра 0х05 |  | Младшая тетрада регистра |  | Адрес регистра |  |  |  | Режим входа "вкл./выкл. Все" | Старшая тетрада регистра 0х07 |  | Младшая тетрада регистра 0х07
Вход 1 | выключение |  | включение |  | 0x19 |  |  |  | Вкл/Выкл - есть | 1 |  | 1
Вход 2 | выключение |  | включение |  | 0x29 |  |  |  | Вкл - есть /Выкл- нет | 1 |  | 0
Вход 3 | выключение |  | включение |  | 0x39 |  |  |  | Вкл - нет/Выкл - есть | 0 |  | 1
Вход 4 | выключение |  | включение |  | 0x49 |  |  |  | Вкл/Выкл - нет | 0 |  | 0
Адрес бита в тетраде соответствует адресу бита порта выхода который будет подчиняться входу | [8 empty] | Адрес бита в тетраде соответствует адресу бита порта выхода